1. NP_200 DATA REGISTER MAPPING TABLE

|  | Process | Control | IS | SV/PID | ALM&UO | LOCK | OUT&IN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 |
| 0 |  | CMPT | ISMD | SVNO | AL1 | RETSL | OUT |
| 1 | NPV | COMOP | IS1 | SV1 | AL2 | RET.H | O.ACT |
| 2 | NSV | CMAM | IS1H | SV2 | AL3 | RET.L | CT |
| 3 |  | CMMOUT | IS1L | SV3 | AL4 |  | CTC |
| 4 | SSV | ZONE | IS2 | SV4 | AHY1 |  | HYS |
| 5 | MVOUT | FUZZY | IS2H | ATMD | AHY2 |  | PO |
| 6 | HOUT | ARW | IS2L | TUNE | AHY3 |  | POC |
| 7 | COUT | TMU | IS3 |  | AHY4 |  | OL-H |
| 8 | PIDNO | DIS | IS3H |  | A1 |  | OL-L |
| 9 |  | PMD | IS3L |  | A2 |  |  |
| 10 |  |  | IS4 | 1.P | A3 | PRS | INP |
| 11 |  |  | IS4H | 1.I | A4 | BPS | UNIT |
| 12 |  |  | IS4L | 1.D | AMLD | PRI | FR-H |
| 13 | ALMNO |  | IS5 | 1.MR |  | STP | FR-L |
| 14 | UOSTS |  | IS5H | 1.PC |  | DLN | DP-P |
| 15 | DISTS |  | IS5L | 1.IC |  | ADR | SL-H |
| 16 |  |  |  | 1.DC |  | RPT | SL-L |
| 17 | ERROR |  |  | 1.DB |  |  | FILT |
| 18 | NOWSTS |  |  | 1.RP |  |  | BIAS |
| 19 | COMOP |  |  |  |  |  | B.OUT |
| 20 | CPTNOY |  |  | 2.P | UO1 | UPDN | RJC |
| 21 | CSGNO |  |  | 2.I | UO2 | PT.NO | U.UINT |
| 22 | CSGSV |  |  | 2.D | UO3 | RUN |  |
| 23 | CSGTM |  |  | 2.MR | UO4 | A/M |  |
| 24 | RSGTM |  |  | 2.PC | UO5 | PROG |  |
| 25 | BRSGTM |  |  | 2.IC | UO6 | OPER |  |
| 26 | BWRSGTM |  |  | 2.DC | UO7 | FUNC |  |
| 27 | CRPT |  |  | 2.DB | UO8 | P.INIT |  |
| 28 | TRPT |  |  | 2.RP | UO9 | F.INIT |  |
| 29 | PTSTS |  |  |  | UO10 | FCFIRM |  |
| 30 |  |  |  | 3.P |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 3.I |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 3.D |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 3.MR |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 3.PC |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 3.IC |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 3.DC |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 3.DB |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 4.P |  |  |  |
| 41 |  |  |  | 4.I |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 4.D |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 4.MR |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 4.PC |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 4.IC |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 4.DC |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 4.DB |  |  |  |
| 48 |  |  |  | RDV |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | COMM_CTL | PT_SET | PT_INF | SV_INF | TM_INF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1051 | 1100 | 1151 |
| 0 | CPTNO_S | WZ | TUPT |  | MSV51 |  | MTM51 |
| 1 | CPTNO_D | WTM | NPT1 | MSV1 | MSV52 | MTM1 | MTM52 |
| 2 | CSEGNO | REPEAT | NPT2 | MSV2 | MSV53 | MTM2 | MTM53 |
| 3 | CFCMD | TSMD | NPT3 | MSV3 | MSV54 | MTM3 | MTM54 |
| 4 | CFANS | SSV | NPT4 | MSV4 | MSV55 | MTM4 | MTM55 |
| 5 |  | STC | NPT5 | MSV5 | MSV56 | MTM5 | MTM56 |
| 6 |  | ENDSEG | NPT6 | MSV6 | MSV57 | MTM6 | MTM57 |
| 7 |  | ENDMOD | NPT7 | MSV7 | MSV58 | MTM7 | MTM58 |
| 8 |  | ENDTM | NPT8 | MSV8 | MSV59 | MTM8 | MTM59 |
| 9 |  | LINKPT | NPT9 | MSV9 | MSV60 | MTM9 | MTM60 |
| 10 |  | PTFSUM | NPT10 | MSV10 | MSV61 | MTM10 | MTM61 |
| 11 |  |  | NPT11 | MSV11 | MSV62 | MTM11 | MTM62 |
| 12 |  |  | NPT12 | MSV12 | MSV63 | MTM12 | MTM63 |
| 13 |  |  | NPT13 | MSV13 | MSV64 | MTM13 | MTM64 |
| 14 |  |  | NPT14 | MSV14 | MSV65 | MTM14 | MTM65 |
| 15 |  |  | NPT15 | MSV15 | MSV66 | MTM15 | MTM66 |
| 16 |  |  | NPT16 | MSV16 | MSV67 | MTM16 | MTM67 |
| 17 |  |  | NPT17 | MSV17 | MSV68 | MTM17 | MTM68 |
| 18 |  |  | NPT18 | MSV18 | MSV69 | MTM18 | MTM69 |
| 19 |  |  | NPT19 | MSV19 | MSV70 | MTM19 | MTM70 |
| 20 |  | NPT | NPT20 | MSV20 | MSV71 | MTM20 | MTM71 |
| 21 |  | PID | NPT21 | MSV21 | MSV72 | MTM21 | MTM72 |
| 22 |  | ALM | NPT22 | MSV22 | MSV73 | MTM22 | MTM73 |
| 23 |  | SV | NPT23 | MSV23 | MSV74 | MTM23 | MTM74 |
| 24 |  | TM | NPT24 | MSV24 | MSV75 | MTM24 | MTM75 |
| 25 |  | TS1 | NPT25 | MSV25 | MSV76 | MTM25 | MTM76 |
| 26 |  | TS1ON | NPT26 | MSV26 | MSV77 | MTM26 | MTM77 |
| 27 |  | TS1OFF | NPT27 | MSV27 | MSV78 | MTM27 | MTM78 |
| 28 |  | TS2 | NPT28 | MSV28 | MSV79 | MTM28 | MTM79 |
| 29 |  | TS2ON | NPT29 | MSV29 | MSV80 | MTM29 | MTM80 |
| 30 |  | TS2OFF | NPT30 | MSV30 | MSV81 | MTM30 | MTM81 |
| 31 |  | TS3 | TUSEG | MSV31 | MSV82 | MTM31 | MTM82 |
| 32 |  | TS3ON |  | MSV32 | MSV83 | MTM32 | MTM83 |
| 33 |  | TS3OFF |  | MSV33 | MSV84 | MTM33 | MTM84 |
| 34 |  | TS4 |  | MSV34 | MSV85 | MTM34 | MTM85 |
| 35 |  | TS4ON |  | MSV35 | MSV86 | MTM35 | MTM86 |
| 36 |  | TS4OFF |  | MSV36 | MSV87 | MTM36 | MTM87 |
| 37 |  | TS5 |  | MSV37 | MSV88 | MTM37 | MTM88 |
| 38 |  | TS5ON |  | MSV38 | MSV89 | MTM38 | MTM89 |
| 39 |  | TS5OFF |  | MSV39 | MSV90 | MTM39 | MTM90 |
| 40 |  | SUM |  | MSV40 | MSV91 | MTM40 | MTM91 |
| 41 |  |  |  | MSV41 | MSV92 | MTM41 | MTM92 |
| 42 |  |  |  | MSV42 | MSV93 | MTM42 | MTM93 |
| 43 |  |  |  | MSV43 | MSV94 | MTM43 | MTM94 |
| 44 |  |  |  | MSV44 | MSV95 | MTM44 | MTM95 |
| 45 |  |  |  | MSV45 | MSV96 | MTM45 | MTM96 |
| 46 |  |  |  | MSV46 | MSV97 | MTM46 | MTM97 |
| 47 |  |  |  | MSV47 | MSV98 | MTM47 | MTM98 |
| 48 |  |  |  | MSV48 | MSV99 | MTM48 | MTM99 |
| 49 |  |  |  | MSV49 |  | MTM49 |  |
| 50 |  |  |  | MSV50 |  | MTM50 |  |

<표 1, D Register Mapping Table>

Read and Write Register Area

| Data Number | Read & Write |
| --- | --- |
| D0001~D0049 | Read Only |
| D0100~D0899 | Read & Write |
| D0900~D1100 | Read Only |

<표 2, 읽기와 쓰기 가능 영역>

NP_200 Bit Map Information

| Bit | ERROR | NOWSTS | ALMSTS | UOSTS | DISTS | PTSTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | RESET | ALM1 | UO1 | DI1 | PT_UP |
| 1 | CALI_ERR | FIX | ALM2 | UO2 | DI2 | PT_SOAK |
| 2 | PV_POVR | PROG | ALM3 | UO3 | DI3 | PT_DOWN |
| 3 | PV_MOVR | HOLD | ALM4 | UO4 | DI4 |  |
| 4 | BOUT | WAIT |  | UO5 | DI5 |  |
| 5 | RJC_ERR | AT |  | UO6 | DI6 |  |
| 6 | ADC_ERR | MAN |  | UO7 | DI7 |  |
| 7 |  | FERR |  | UO8 |  |  |
| 8 | AT_ERR |  |  | UO9 |  |  |
| 9 | SYS_ERR |  |  | UO10 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | COM_ERR |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

<표 3, Bit Map 정보>

2. 용어 설명

다른 용어 설명은 기존에 제공하는 PX Series을 참조

1. NPV (D0001) : 현재의 PV

2. NSV (D0002) : 현재의 SV

3. SSV (D0004) : Test용

4. MVOUT (D0005) : 현재의 출력치

5. HOUT (D0006) : Heating 출력치

6. COUT (D0007) : Cooling 출력치

7. PIDNO (D0008) : 현재 사용되는 PID 번호

8. ALMSTS (D0013) : Alarm Status(표3 참조)

9. UOSTS (D0014) : User Output Status (표3 참조)

10. DISTS (D0015) : DI Status (표3 참조)

11. ERROR (D0017) : Error Status (표3 참조)

12. NOWSTS (D0018) : Mode Status (표3 참조)

13. CPTNOY (D0020) : 현재 운전하고 있는 Pattern Number

14. CSGNO (D0021) : 현재 운전하고 있는 Segment Number

15. CSGSV (D0022) : 현재 운전하고 있는 Segment의 목표 설정치

16. CSGTM (D0023) : 현재 운전하고 있는 Segment의 설정 시간치

17. RSGTM (D0024) : 경과된 시간

18. BRSGTM (D0025) : 남은 시간

19. BWRSGTM (D0026) : Wait된 시간

20. CRPT (D0027) : 현재 진행된 Repeat 회수

21. TRPT (D0028) : 현재 진행하는 Pattern에 설정된 총 Repeat 회수

22. PTSTS (D0029) : Pattern Status (표3 참조)

23. CMPT (D0100) : 운전할 Pattern Number

24. COMOP (D0101) : MODE SET

| Value | Status |
| --- | --- |
| 1 | RUN |
| 2 | HOLD |
| 3 | STEP |
| 4 | RESET |
| 5 | FIX |

25. CMAM (D0102) : AUTO/MAN 전환

| Value | Status |
| --- | --- |
| 1 | AUTO |
| 2 | MAN |

26. CMMOUT (D0103) : MAN 출력 변경

27. FCFIRM (D0529) : File Init를 한번 더 확인한다.

28. CPTNO_S (D0700) : Edit할 Pattern Number 혹은 Copy할 Pattern Number Source

29. CPTNO_D (D0701) : Copy할 Pattern Number Destination

30. CSEGNO (D0702) : Edit할 Segment Number

31. CFCMD (D0703) : Edit 명령

| Value | 명령 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | INIT | D0700~D0704 Init |
| 2 | FREAD | CPTNO_S의 CSEGNO를 읽어서 D0800이하에 표시한다. |
| 3 | FWRITE | D0800이하의 내용을 CPTNO_S의 CSEGNO에 써넣는다. |
| 4 | CPYPTF | CPTNO_S의 PT내용을 CPTNO_D의 PT에 복사한다. |
| 5 | DELPTF | CPTNO_S의 PT를 삭제한다. |
| 6 | INSSEG | CPTNO_S의 CSEGNO에 삽입한다. |
| 7 | DELSEG | CPTNO_S의 CSEGNO 내용을 삭제한다. |
| 8 | PTUPLOAD | CPTNO_S의 PT내용을 Upload하여 D1000이하에 나타낸다. |

32. CFANS (D0704) : CFANS의 결과

| Value | 명령 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DONE | 실행 OK |
| 2 | NO PT | 해당 Pattern이 없다(SEG가 하나도 없거나 Range Out) |
| 3 | NO SEG | 해당 Segment이 없다(SEG에 내용이 없거나 Range Out) |
| 4 | PT RUN | 해당 Pattern이 RUN중일때 |
| 5 | PAR ERR | 기타 명령 Error |

33. (D0800~D840) : Edit할 SEG값

34. (D0900~D0931) : 각 PT에 사용된 SEG수의 정보를 나타냄

35. (D1000~D1100) : 설정된 PT의 SV와 TM을 나타냄

# Text boxes

通 信 任 樣 書

목 차

1. NP_200 Data Register Mapping Table

2. 용어 설명

주) 한영 전자

DR.               SECT

CH

APP.