# 1. PLC 통신 개요

PLC(Programmable Logic Controller)의 활용은 공정 자동화가 요구되는 모

든 산업 분야에서 활용되고 있으며 전기ᆞ전자ᆞ기계 화공 등의 공정제

어 및 계장 제어 분야에서 매우 급속하게 파급되고 있는 제어기기 중의

하나이다. 현재 사용되고 있는 PLC는 각 제작사마다 H/W는 유사하지만,

S/W의 명령어 조금씩 다르기 때문에 서로 다른 기종 사이에서 사용하는

사람들이 호환성을 갖고 사용하기가 까다롭다고 할 수 있다.

그래서 위 문서에서는 Main PLC Module은 Master-K(K7M-DR60S)이고,

통신 전용 확장 모듈은 G7L-CUEC(422/485통신)을 사용하고, 외부기기

로는 자사의 제품인 NX1을 사용했다.

<그림1, PLC의 System 구성도>

# 2. 통신 방식 및 연결 방법

1) 통신 방식 (RS-422/RS-485)

위 통신 방식은 직렬 전송규격의 하나인 RS-232C에 비해 전송 거리가

길고 1:N 접속이 가능하다. 두 규격의 차이점은 RS-422가 TX(+), TX(-),

RX(+), RX(-)의 4개의 신호선을 사용하는데 반해, RS-485는 (+), (-) 2

개의 신호선을 가지므로 송ᆞ수신을 동일한 신호선을 통해 수행한다는

점이다. 때문에 RS-422는 전이중(Full Duplex) 방식 통신을 수행하고,

RS-485는 반 이중(Half Duplex) 방식 통신을 수행한다.

< 그림 1, RS-485 통신 결선도>

2) 연결 방법

RS-422/RS-485 채널을 통하여 통신을 할 경우는 가능하면 외부에서 종단

저항을 연결하여 주어야만 한다. 종단 저항의 역할은 장거리 통신을 할

때, 케이블의 반사파에 의한 신호 왜곡을 방지하는 역할을 하는 것으로

케이블의 특성 임피던스 값과 동일값의 저항을 네트웨크의 종단에 연결

해 주어야 한다. 그리고 RS-422과 RS-485의 외부 배선 방법은 아래 그

림을 참조한다.

< 그림 2, RS-422 통신의 연결 배선도>

< 그림 3, RS-485 통신의 연결 배선도>

# 3. 통신 프로토콜

PX의 통신은 ASCII 문자열로 수행되며, 정의된 D, I Register의 내용을

읽고 쓸 수 있다. 프로토콜은 2가지가 있으며 파라메터에 의해 선택된다.

표준 프로토콜은 “STD”이며 시작문자 STX(0x02)로 시작하여 종단 문자

CR(0x0D) LF(0x0A)로 끝난다.

# “SUM” 프로토콜은 “STD”에 에러 검출 코드로 Check Sum이 추가된 것이다.

# 1. STD(표준 프로토콜) Frame 구성

<그림 4, STD Frame 구성>

# 2. SUM Frame 구성

<그림 5, SUM Frame 구성>

Check Sum은 Frame 중 STX의 다음 문자로부터 Error Code 전 까지 문자의

ASCII Code를 1 Byte씩 더하여 그 중에서 1 Byte를 16진수로 하는 문자

열(2 Bytes)로 작성한다.

# 4. Data의 구성

Frame                                                                                                                                  중 Data는 16진수 (Hexadecimal)로 표현한다. 이때 표현하고자 하는

Data에 소수점이 포함되어 있으면 소수점의 자릿수 만큼 10n 을 곱하여 계

산된 값으로 표현한다.

Data를 읽을 경우에도 읽고자 하는 Data의 소수점에 따라서 10n 을 나누어

서 계산된 값으로 사용한다.

예]. Data의 표현

# 1. 소수점 없음

10 ( 10 X 100 ( 000A

# 2. 소수점 1개

10.0 ( 10.0 X 101 = 100 ( 0064

3. 소수점 2개

10.00 ( 10.00 X 102 = 1000 ( 03E8

# 5. 통신 COMMAND

PX의 통신 Command는 D, I Register의 내용을 Read/Write할 수 있는 일반 Command와 PX 자신의 기종, Version 등을 나타내는 정보 Command가 있

다.

# 1. 일반 Command

< 표 2, 일반 Command 내용>

# 2. 정보 Command

< 표 3. 정보 Command 내용>

# 6. PLC 통신 설정

# Master-K에서의 통신 설정 방법은 Master-K용 윈도우 프로그램 수행

# 후, 원도우 프로그램이 없다면 LG 산전 홈 페이지를 방문하여

# Download하여 New Project을 수행하고 파라메터를 선택하고 통신

# Button을 선택한다.

# < 그림 6, 사용자 정의 통신 설정>

# 기본적인 설정은 위 그림을 참조하여 설정한다. 사용자가 외부기기 즉 이

# 기종 기가와의 통신을 사용해야 하기 때문에 통신을 금지에서 허용으로

# 바꾸어 주고, 통신 방식에서 자 국번을 0으로 설정하고, 통신 속도는

# 2400, 4800등 여러 가지가 있으나 여기서는 가장 일반적인 속도인

# 9600bps을 선택했다. 데이터 비트는 8비트, 정지 비트는 1 비트로 설정

# 한다. 통신 채널은 사용할 통신 방식이 RS-422/RS-485임으로 RS232C 널

# 모뎀 또는 RS422/485을 선택한다. 프로토콜 및 전송 모드에서는 전용 모

# 드는 제조 회사에서 나온 동일 제품에 대한 통신을 설정하기 위한 경우이

# 므로 여기서는 타 제조회사와 통신을 설정 해 주어야 하기 때문에 사용자

# 정의 통신의 마스터를 선택한다.

# 사용자 정의 프로토콜 통신은 Master-K 기본 유닛과 이기종 기기간의 통

# 신을 위하여 사용자가 타사 프로토콜을 PLC에서 정의할 수 있도록 한

# 것 이다. 통신 프로토콜은 통신 기기 제조업체에 따라 매우 다양한 종류

# 가 사용되고 있으므로 다양한 프로토콜을 전부 내장하기는 불가능하여

# 사용자가 응용분야에 따라 이기종 기기와의 통신을 가능하게 하여 준다.

# 이를 위해 직접 프로토콜 프레임을 정의 해야 한다.

# 사용자 정의 프로토콜 통신을 사용하기 위해서는 사용할 프로토콜의 내용

# 을 정확히 알고 있어야 정확한 데이터 통신이 가능하다.

# 마스터로 설정하면 Master-K를 마스터로 설정하는 것이다. 슬레이브로

# 설정하면 Master-K가 슬레이브가 되고, 외부기기가 마스터가 된다. 이

# 기기에서는 위의 그림 6과 같이 설정한 후 등록목록 버튼을 Click한다.

# <그림 7, 사용자 정의 프레임 설정>

# 프레임 리스트를 선택하고 마우스로 Double Click하여 프레임 리스트를

# Open한다.

# <그림 8, 송신 프레임 설정>

# 위 예제는 DRS Command를 송신하는 예제이다. 여기서 DRS Command는

# D Register를 Read 할 수 있는 Command로 보내야 할 송신 프레임이

# “STX01DRS,02,0001CRLF”이므로, 프레임 0번 헤더에는 [STX]을 설정한

# 다. 그리고  “[ ]”는 삽입해 주어야 한다. “[ ]”는 Master-K 구문이다.  송

# 수신에서는 이 프레임이 송신 프레임이므로 송신을 설정한다. 세그먼트 1

# 번에는 타입을 CONST로 설정 및 아스키 입력을 선택하고 01DRS, 입력

# 한다. 여기서 01은 외부기기의 국번이고, DRS는 명령이다. 세그먼트 2

# 번에는 02, 0001을 설정한다. 02는 읽을 D Register의 개수이다. 즉 2개

# 의 Register를 읽으라는 명령이다. 0001은 읽을 D Register의 시작 번지이

# 다. 그래서 D0001, D0002을 읽는다. 그리고 테일에는 [CR][LF]로 설정한

# 다.

# <그림 9. 수신 프레임 설정>

# 위 예제는 수신 프레임을 설정하는 예제이다. 수신하여야 할 프레임이

# “STX01DRS,OK,Data1,Data2CRLF”이므로 헤더에는 [STX], 송수신에는

# 수신을, 세그먼트 1에는 “01DRS,OK,”을 입력하거나 선택한다. 여기서

# 01은 외부 기기 국번이고, DRS는 명령, OK는 수신이 완료 되었다는 의

# 미이다. 세그먼트 2에서는 ARRAY을 선택하고, 이 ARRAY에서 받아 들

# 이는 데이터를 M0에 저장한다. 그리고 받아 들이는 데이터 크기가

# 1Word즉 2 Bytes이므로 크기에는 2Bytes로 설정 해 준다. 세크먼트 3

# 번에는 “,”을 입력한다. 세그먼트 4번에는 Type을 ARRAY로 선택하고,

# 이 ARRAY에서 받아 들이는 Data2을 M1에 저장한다.테일에는

# [CR][LF]을 입력한다.

# <그림 10, 레더 다이어그램의 구성>

# 송수신 프레임을 작성한 후 위의 그림과 같이 레더 다이어그램을 작성한

# 다. SND8 Command을 사용하여 프레임 0번에 작성된 송신 프레임을

# Send한다. PLC 기기마다 통신 Command가 다를 수 있으므로 각각의

# PLC 기기에 맞는 통신 Command를 사용하여야 한다. 이 기기에서는

# 통신 Command가 SND8이기 때문에 이 명령을 사용했다. 수신 프레임

# 에서 ARRAY을 저장한 M000과 M001을 MOV 명령을 이용하여 데이터

# 를 읽어 온다. 여기서 M000과 M001은 내부 Relay로서, PLC의 전원이

# ON되고, PLC의 Run Mode가 시작될 때 “0”으로 Setting된다. 그리고

# 온라인 메뉴에서 “접속+다운로드+런+모니터 시작” 메뉴를 누르면    수

# 신되는 Data 값을 확인할 수 있다.

# 7. Read Command

# 1, DRS Command

DRS Command는 연속되는 D Register값을 Read할 수 있는 Command로,

Frame상에서는 Read하고자 하는 개수와 시작 D Register의 번호를 설정한

다.

# Frame Format

# STX  : 시작 문자

Address : 사용기기의 번호(01 ~ 31)

DRS : D Register 값을 연속해서 읽으라는 명령

개수  : 읽을 D Register의 개수(01 ~ 32)

D Register : 읽을 D Register의 시작 번호

CRLF : 종단 문자

<그림 11, DRS Command의 Frame Format>

응답 Frame Format

# OK : 수신 확인

Data1, N : 수신된 D Register 값 (16진수 Word 데이터 문자열)

<그림 12, DRS Command의 응답 Frame Format>

예]. PV(Pointing Value) 와 SV(Setting Value) 값 Read (소수점 = 1)

# PV : D0001 (NPV)

# SV : D0002 (NSV)

# 주소는 PX-SERIES DATA RESISTER MAPPING(표 5)을 참조

송신 = 	“STX01DRS,02,0001CRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01DRS,”

세그먼트 2 : CONST Type “02,0001”

테일 : [CR][LF]

수신 = 	“STX01DRS,OK,04D2,0929CRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01DRS, OK,”

세그먼트 2 : ARRAY Type 2 Byte “M000”

세그먼트 3 : CONST Type “,”

세그먼트 4 : ARRAY Type 2 Byte “M001”

테일 : [CR][LF]

# 여기서 읽을 D Register의 개수가 2개 이므로 0001, 0002번호에

저장되어 있는 값을 읽어 옴.

# PV = 04D2(16) ( 1234(10) ( 123.4

SV = 0929(16) ( 2345(10) ( 234.5

# 2, DRR Command

DRR Command는 D Register를 Read 하기 위한 Command로, Frame상에는

Read 개수와 읽고자 하는 각각의 D Register의 번호를 설정한다.

## Frame Format

DRR : 각각의 D Register 값을 읽으라는 명령

D Register 1, N : 읽을 D Register의 번호

<그림 13, DRR Frame Format>

응답 Frame Format

D Register 1, N : 수신된 D Register의 값

<그림 14, DRR 응답 Frame Format>

예]. Range High & Low Read (RANGE 소수점 = 0, SCALE 소수점 = 1)

Range High : D0612 (RH)

Range Low : D0613 (RL)

#사용 기기에 따라 Range & Scale값은 달라질 수 있음.

송신 =  “STX01DRR,02,0612,0613CRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01DRR,02,”

세그먼트 2 : CONST Type “0612,0613”

테일 : [CR][LF]

수신 =  “STX01DRR,OK,055A,FF38CRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01DRR, OK,”

세그먼트 2 : ARRAY Type 2 Byte “M000”

세그먼트 3 : CONST Type “,”

세그먼트 4 : ARRAY Type 2 Byte “M001”

테일 : [CR][LF]

# 응답 Frame 분석

Range High (RH) = 055A(16) ( 1370(10)

Range Low (RL) = FF38(16) ( -200(10)

3, IRS Command

IRS Command는 연속된 I Register  값을 Read 할 수 있는 Command로,

Frame 상에서는 Read 하고자 하는 개수와 시작 I Register의 번호를 설정

한다.

# Frame Format

IRS : 연속된 I Register 값을 읽으라는 명령

I Register : 읽을 I Register의 시작 번호

<그림 15, IRS Frame Format>

응답 Frame Format

I1, In : 수신된 I Register 값

<그림 16, IRS의 응답 Frame Format>

예]. Alarm 상태 Read

Alarm 1 : I0097 (ALM 1)

Alarm 2 : I0098 (ALM 2)

Alarm 3 : I0099 (ALM 3)

송신 = 	“STX01IRS,03,0097CRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01IRS,”

세그먼트 2 : CONST Type “03,0097”

테일 : [CR][LF]

수신 = 	“STX01IRS,OK,1,0,1CRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01IRS, OK,”

세그먼트 2 : ARRAY Type 1 Byte “M000”

세그먼트 3 : CONST Type “,”

세그먼트 4 : ARRAY Type 1 Byte “M001”

세그먼트 5 : CONST Type “,”

세그먼트 6 : ARRAY Type 1 Byte “M002”

테일 : [CR][LF]

# 여기서 읽을 I Register의 개수가 3개이므로 0097부터 연속해서

0098, 0099를 읽는다.

# 응답 Frame 분석

Alarm 1 : 1 ( Alarm 1 On

Alarm 2 : 0 ( Alarm 2 Off

Alarm 3 : 1 ( Alarm 3 On

4, IRR Command

IRR Command는 임의의 I Register를 Read하기 위한 Command로, Frame

상에는 Read 개수와 읽고자 하는 각각의 I Register의 번호를 설정한다.

# Frame Format

<그림 17, IRR Frame Format>

응답 Frame Format

<그림 18, IRR 응답 Frame Format>

예]. Auto/Man & Program Run 상태 Read

Auto/Man : I0065 (Auto : 0 / Man : 1)

Program Run : I0074 (PROG (0 : Reset 상태, 1 : Run 상태))

송신 = 	“STX01IRR,02,0065,0074CRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01IRR,02,”

세그먼트 2 : CONST Type “0065,0074”

테일 : [CR][LF]

수신 = 	“STX01IRR,OK,0,1CRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01IRR, OK,”

세그먼트 2 : ARRAY Type 1 Byte “M000”

세그먼트 3 : CONST Type “,”

세그먼트 4 : ARRAY Type 1 Byte “M001”

테일 : [CR][LF]

# 응답 Frame 분석

# Auto/Man : 0 ( Auto 상태

Program Run : 1 (  Program Run 상태

# 7. Write Command

# 1, DWS Command

DWS Command는 연속된Register 값을 Write 할 수 있는 Command로,

Frame상에는 Write 하고자 하는 개수와 시작 D Register의 번호, Write

Data를 설정한다.

# Frame Format

DWS : 연속된 D Register 값을 Write 하라는 명령

Data 1, n : Write 하고자 하는 Data 값 (16진수 Word Data 문자열)

<그림 19, DWS Frame Format>

응답 Frame Format

<그림 20, DWS의 응답 Frame Format>

예]. SV번호 & SV1, 2, 3 Write (SV 번호 소수점 = 0, 1, 2, 3 소수점 = 1)

SV번호 : D0300 (SVNO) = 1 ( 0001

# Setting Value Number을 1, 2, 3 중에서 1번으로 선택

# SV1 : D0301 = 100.0 ( 1000 ( 03E8

# SV2 : D0302 = 200.0 ( 2000 ( 07D0

SV3 : D0303 = 300.0 ( 3000 ( 0BB8

송신 =  	“STX01DWS,04,0300,0001,03E8,07D0,0BB8CRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01DWS,04,”

세그먼트 2 : CONST Type “0300,0001,”

세그먼트 3 : CONST Type “03E8,07D0”

세그먼트 4 : CONST Type “,0BB8”

테일 : [CR][LF]

수신 = 	“STX01DWS,OKCRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01DWS, OK”

테일 : [CR][LF]

# 2, DWR Command

DWR Command는 임의의 D Register를 Write 하기 위한 Command로,

Frame상에는 Write 개수와 각각의 D Register의 번호, Write Data를 설정

한다.

# Frame Format

<그림 21, DWR Frame Format>

응답 Frame Format

<그림 22, DWR의 응답 Frame Format>

예]. 운전 모드 전환, 운전 상태 전환, Fuzzy 기능 On

운전 모드 : D0100 = 1 (OPMD : LOCAL = 0, PROGRAM = 1,

REMOTE = 2)

운전 상태 : D0101 = 1 (PROG : RESET = 0; PROGRAM RUN = 1)

Fuzzy 기능 : D0103 = 1 (FUZY : Off = 0, On = 1)

송신 = 	“STX01DWR,03,0100,0001,0101,0001,0103,0001CRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01DWR,03,”

세그먼트 2 : CONST Type “0100,0001,”

세그먼트 3 : CONST Type “0101,0001,”

세그먼트 4 : CONST Type “0103,0001”

테일 : [CR][LF]

수신 = 	“STX01DWR,OKCRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01DWR, OK”

테일 : [CR][LF]

# 3, IWS Command

IWS Command는 연속된 I Register 값을 Write 할 수 있는 Command로,

Frame 상에는 Write 하고자 하는 개수와 시작 I Register의 번호, Write

Data를 설정한다.

# 단, I Register의 Write는 Common Area(I256 ~ I328)만 가능하다.

# Frame Format

<그림 23, IWS Frame Format>

응답 Frame Format

<그림 24, IWS 응답 Frame Format>

예]. I Register Address 0300에서 4개 Bit을 On

송신 = 	“STX01IWS,04,0300,1,1,1,1CRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01IWS,”

세그먼트 2 : CONST Type “04,0300,”

세그먼트 3 : CONST Type “1,1,1,1”

테일 : [CR][LF]

수신 = “STX01IWS,OKCRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01IWS, OK”

테일 : [CR][LF]

# I Register 값 확인

송신 = “STX01IRS,04,0300CRLF”

수신 = “STX01IRS,OK,1,1,1,1CRLF”

# 4, IWR Command

IWR Command는 임의의 I Register를 Write하기 위한 Command로,

Frame 상에는 Write하고자 하는 개수와 각각의 I Register의 번호를 설정

한다.

# 단, I Register의 Write는 Common Area만 가능하다.

# Frame Format

<그림 25, IWR Frame Format>

응답 Frame Format

<그림 26, IWR 응답 Frame Format>

예]. I Register I300, I302, I304, I308 4개의 Bit을 On

송신 = 	“STX01IWR,04,0300,1,0302,1,0304,1,0308,1CRLF

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01IWR,04,”

세그먼트 2 : CONST Type “0300,1,”

세그먼트 3 : CONST Type “0302,1,”

세그먼트 4 : CONST Type “0304,1,”

세그먼트 5 : CONST Type “0308,1”

테일 : [CR][LF]

수신 = 	“STX01IWR,OKCRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01IWR, OK”

테일 : [CR][LF]

# I Register 값 확인

송신 = “STX01IRR,04,0300,0302,0304,0308CRLF”

수신 = “STX01IRR,OK,1,1,1,1CRLF”

# 8. Monitoring Command

# 1, DMS Command

DMS Command는 Monitoring  하고자 하는 D Register를 등록시키는

Command로, Frame에는 Monitoring 하고자 하는 개수와 각각의 D

Register의 번호를 설정한다.

이 Command는 Monitoring 등록을 위한 것이며, DMC Command를 사용

하여 등록된 D Register의 값을 Read한다.

# Frame Format

`

DMS : Monitoring 하고자 하는 D Register을 등록시키는 Command

D Register1, N : Monitoring 하고자 하는 D Register의 번호

<그림 27, DMS Frame Format>

응답 Frame Format

<그림 28, DMS의 응답 Frame Format>

예]. PV & SV 등록

PV : D0001 (NPV)

# SV : D0002 (NSV)

# 주소는 PX-SERIES DATA RESISTER MAPPING(표 5)을 참조

송신 = “STX01DMS,02,0001,0002CRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01DMS,02,”

세그먼트 2 : CONST Type “0001,0002”

테일 : [CR][LF]

수신 = “STX01DMS,OKCRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01DMS, OK”

테일 : [CR][LF]

# 2, DMC Command

DMC Command는 DMS Command로, Monitoring 하고자 하는 D Register를

등록시키는 Command에 의해 등록된 D Register의 내용을 Read하기 위

한 Command이다.

# Frame Format

<그림 29, DMC Frame Format>

응답 Frame Format

<그림 30, DMC 응답 Frame Format>

예]. 등록된 Monitoring 내용을 Call (PV & SV 소수점 = 1)

송신 = 	“STX01DMCCRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01DMC”

테일 : [CR][LF]

수신 = 	“STX01DMC,OK,03E8,0384CRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01DMC, OK,”

세그먼트 2 : ARRAY Type 2 Byte “M000”

세그먼트 3 : CONST Type “,”

세그먼트 4 : ARRAY Type 2 Byte “M001”

테일 : [CR][LF]

# PV = 03E8 ( 1000 ( 100.0

# SV = 0384 ( 900 ( 90.0

송신 = “STX01DMCCRLF”

수신 = “STX01DMC,OK,03E9,0385CRLF”

# PV = 03E9 ( 1001 ( 100.1

# SV = 0385 ( 901 ( 90.1

# DMS Command에 의해 등록된 D Register D0001, D0002가 송신을 통해

얻은 처음 수신 값은 PV = 100.0, SV = 90.0이었는데, 다시 송신을 통해

얻은 수신 값은 PV = 100.1, SV = 90.1이다 위의 예제와 같이 일련의

송신을 통하여 DMS Command에 의해 등록된 D Register 값을 계속

Monitoring 할 수 있다.

# 3, IMS Command

IMS Command는 Monitoring 하고자 하는 I Register를 등록시키는

Command로, Frame 상에 Monitoring 하고자 하는 개수와 각각의 I Register

의 번호를 설정한다. 이 Command는 Monitor 등록을 위한 것이며,  IMC

Command를 사용하여 등록된 I Register의 값을 Read한다.

# Frame Format

IMS : Write 하고자 하는 I Register를 등록시키는 Command

I Register1, N : Monitoring 하고자 하는 I Register의 번호

<그림 31, IMS Frame Format>

응답 Frame Format

<그림 32, IMS의 응답 Frame Format>

예]. Alarm 1, 2, 3 등록

Alarm 1 : I0097 (ALM 1)

Alarm 2 : I0098 (ALM 2)

Alarm 3 : I0099 (ALM 3)

송신 = 	“STX01IMS,03,0097,0098,0099CRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01IMS,”

세그먼트 2 : CONST Type “03,0097,”

세그먼트 2 : CONST Type “0098,0099”

테일 : [CR][LF]

수신 = 	“STX01IMS,OKCRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01IMS, OK”

테일 : [CR][LF]

# 4, IMC Command

IMC Command는 IMS Command로 등록된 I Register의 내용을 Read하기

위한 Command

# Frame Format

<그림 33, IMC Frame Format>

응답 Frame Format

<그림 34, IMC의 응답 Frame Format>

예]. 등록된 Monitoring 내용 Call (Alarm 1, 2, 3)

송신 = 	“STX01IMCCRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01IMC”

테일 : [CR][LF]

수신 = 	“STX01IMC,OK,1,1,1CRLF”

헤더 : [STX]

세그먼트 1 : CONST Type “01IMC, OK,”

세그먼트 2 : ARRAY Type 1 Byte “M000”

세그먼트 3 : CONST Type “,”

세그먼트 4 : ARRAY Type 1 Byte “M001”

세그먼트 5 : CONST Type “,”

세그먼트 6 : ARRAY Type 1 Byte “M002”

테일 : [CR][LF]

Alarm 1 = 1 (On)

Alarm 2 = 1 (On)

Alarm 3 = 1 (On)

송신 = 	“STX01IMCCRLF”

수신 = 	“STX01IMC,OK,0,1,0CRLF”

Alarm 1 = 0 (Off)

Alarm 2 = 1 (On)

Alarm 3 = 0 (Off)

# Monitoring Command에 의하여 등록된 내용은 전원 Off시 소멸되므

로 차후 전원 On시에 재 등록 하여야 한다.

# 9. Register의 구성

Register는 D (D Register)와 I (I RELAY MAP)로 구성되며, D Register는 16

진수 4자리 수 0000 ~ FFFF로 구성되어 각종 파라메터의 현재 값을 표현

한다. I RELAY MAP은 온도조절계기의 상태정보를 갖고 있으며 “0”와 “1”

의 Bit 정보 (Off / On) 표현한다.

# D Register의 구성

| Register | 내 용 |
| --- | --- |
| 0001 ~ 0099 | 읽기 전용(Read Only)영역과 User 영역으로 구성 |
|  | 0001(NPV) | 현재의 PV값 |
|  | 0002(NSV) | 현재 운전중인 SV값 |
|  | 0003(NRSV) | 현재 운전중인 Remote SV 값 |
|  | 0005(MVOUT) | 현재 출력치 |
|  | 0006, 0007 (CH1OUT, CH2OUT) | HC-Type시 출력치 |
|  | 0008 (PIDNO) | 현재 운전중인 PID 번호 |
|  | 0009 (ALMSTS) | 현재의 경보상태 (BIT 정보) |
|  | 0010 (STEPNO) | Program운전 시 현재의 Step 번호 |
|  | 0011 (BRSEGTM) | Program운전 시 현재의 Step의 잔여 시간 |
|  | 0014, 0015 (H1CM, H2CM) | Heater Cut값 |
|  | 0016 (ADESTS) | 입력처리 Error 정보 (Bit 정보) |
|  | 0017 (ERRSTS) | 입력 및 처리 AT Error 정보 (Bit 정보) |
|  | 0018 (MODSTS) | 현 운전상태 정보 (Bit 정보) |
|  | 0050 ~ 0099 | 사용자 영역 (Read / Write 기능) |
| 0100 ~ 0199 | 운전 상태 확인 / 전환 부 |
|  | 0100 (OPMODE) | 0 : Local, 1 : Program, 2 : Remote |
|  | 0101 (PROG) | 0 : Reset, 1 : Program Run |
|  | 0102 (ZOM) | 0 : Zone Off, 1 : Zone On |
|  | 0103 (FUZY) | 0 : Fuzzy Off, 1 : Fuzzy On |
|  | 0104 (ARW) | 0 : ARW Off, 1 : ARW On |
|  | 0105 (DISL) | DI 선택 |
| 0200 ~ 0299 | 프로그램 작성부 |
| 0300 ~ 0399 | SV 설정 및 PID 설정부 |
| 0400 ~ 0499 | Alarm 관련 파라메터 설정부 |
| 0500 ~ 0599 | 전송 및 Remote 관련 파라메터 설정 및 통신 관련 파라메터 확인 부 (0510 ~ 0516 : Read Only 부) |
| 0600 ~ 0699 | 입출력 관련 파라메터 설정부 |

<표 4, D Register 구성 내용>

# PX – SERIES DATA RESISTER MAPPING

|  | PROCESS | CONTROL | PROGRAM | PIDAUTO | ALM&HBA | RET&COM&RSP | OUT&IN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 0 |  | MOD | WZ | SVNO | HBA | RET | OUT |
| 1 | NPV | PROG | WTM | SV1 | H1DB | RET.H | O.ACT |
| 2 | NSV | ZONE | SSV | SV2 |  | RET.L | CT |
| 3 | NRSV | FUZY | SV1 | SV3 | HBA2 |  | CTC |
| 4 | SSV | ARW | TM1 |  | H2DB |  | HYS |
| 5 | MVOUT |  | SV2 | ATM |  |  | PO |
| 6 | CH1OUT | DIS | TM2 | AT |  |  | POC |
| 7 | CH2OUT |  | SV3 |  |  |  | OL-H |
| 8 | PIDNO |  | TM3 |  |  |  | OL-L |
| 9 | ALMSTS |  | SV4 |  |  |  |  |
| 10 | STEPNO |  | TM4 | 1.P | A1TY | P-RS | INP |
| 11 | BRSEGTM |  | SV5 | 1.I | A2TY | BPS | UNIT |
| 12 | OUT 1 |  | TM5 | 1.D | A3TY | PRI | FR-H |
| 13 | OUT 2 |  | SV6 | 1.MR | A1DB | STP | FR-L |
| 14 | H1CM |  | TM6 | 1.Pc | A2DB | DLN | DP-P |
| 15 | H2CM |  | SV7 | 1.Ic | A3DB | ADR | SL-H |
| 16 | ADESTS |  | TM7 | 1.Dc | AL-1 | RP.T | SL-L |
| 17 | ERRSTS |  | SV8 | 1.DB | AL-2 |  | FILT |
| 18 | MODSTS |  | TM8 | 1.RP | AL-3 |  | BIAS |
| 19 |  |  | SV9 |  |  |  | B.OUT |
| 20 |  |  | TM9 | 2.P |  | R.INH |  |
| 21 |  |  | SVA | 2.I |  | R.INL |  |
| 22 |  |  | TMA | 2.D |  | R.SH |  |
| 23 |  |  | JC | 2.MR |  | R.SL |  |
| 24 |  |  | TMU | 2.Pc |  | R.FL |  |
| 25 |  |  | STC | 2.Ic |  | R.BS |  |
| 26 |  |  |  | 2.Dc |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 2.DB |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 2.RP |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 3.P |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 3.I |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 3.D |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 3.MR |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 3.Pc |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 3.Ic |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 3.Dc |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 3.DB |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |

<표 5, DATA RESISTER MAPPING 내용>

# Text boxes

PLC 通 信 任 樣 書

목 차

1. PLC통신 개요			1

2. 통신 방식 및 연결 방법		2

3. 통신 프로토콜			3

4. Data의 구성				3

5. 통신 COMMAND			4

6. PLC 통신 설정			5

7. Read Command			10

8. Write Command			17

9. Monitoring				24

10. Register의 구성	        	32

DR. 	    SECT

CH

APP.

Command    		     내  용

WHO    		자기 정보 표시

Command                          내  용

DRS       		D Register 연속 Read

DRR       		D Register Random Read

DWS			D Register 연속 Write

DWR		D Register Random Write

DMS			D Register Monitoring Set

DMC		D Register Monitoring Call

IRS			I Register 연속 Read

IRR			I Register Random Read

IMS			I Register Monitoring Set

IMC			I Register Monitoring Call

IWS			I Register 연속 Write (Common Area만)

IWR			I Register Random Write (Common Area 만)

Bytes    1      2       3    1    2     1      4        1     1

Frame  STX  Address  DRS    ,   개수   ,   D Register   CR   LF

Bytes    1      2      3   1   2   1    4    1     1    4     1    1

Frame  STX  Address  DRS  ,  OK  ,  Data 1  ,  …  ,  Data N  CR  LF

STX   Address   Command   Data부   CR    LF

0x02    1 ~ 99    각 Command 참조   0x0D  0x0A

STX   Address   Command   Data부   Error Code   CR    LF

0x02    1 ~ 99    각 Command 참조   Check Sum   0x0D  0x0A

Bytes    1      2       3   1   2   1      4      1   …  1      4       1   1

Frame  STX  Address  DRR  ,  개수  ,  D Register 1  ,  …  ,  D Register N CR  LF

Bytes    1      2       3   1   2   1      4      1   …  1      4       1   1

Frame  STX  Address  DRR  ,   OK  ,  D Register 1  ,   …  ,   D Register N CR  LF

Bytes    1      2      3     1    2     1      4        1     1

Frame  STX  Address  IRS    ,   개수    ,   I Register    CR    LF

Bytes    1      2       3   1   2   1   1  1  …  1  1   1    1

Frame  STX  Address   IRS  ,   OK  ,   I1  ,  …  ,   In  CR  LF

Bytes    1      2       3   1   2   1      4      1  …  1      4       1   1

Frame  STX  Address   IRR  ,  개수  ,  I Register 1  ,  …  ,  I Register N  CR  LF

Bytes    1      2       3   1   2   1  1  1  …  1   1   1    1

Frame  STX  Address   IRR  ,  OK  ,   I1  ,  …  ,   In  CR   LF

Bytes    1      2       3   1   2   1      4      1   4  1  …     4    1   1

Frame  STX  Address  DWS  ,  개수  ,  D Register  ,  Data1 ,  …   Datan  CR  LF

Bytes    1     2      3    1    2    1   1

Frame  STX Address  DWS   ,   OK  CR  LF

Bytes    1      2       3   1   2    1      4      1   4    1   …

Frame  STX  Address  DWR  ,  개수  ,  D Register 1  ,  Data1  ,   …

…   1       4       1    4      1    1

…   ,   D Register N  ,   Datan    CR   LF

Bytes    1     2      3    1    2    1   1

Frame  STX Address  DWR   ,  OK  CR  LF

Bytes    1      2      3    1   2   1      4      1  1  1  …  1  1  1    1

Frame  STX  Address  IWS   ,  개수 ,   I Register   ,  I1  ,  …  ,   In  CR  LF

Bytes    1     2      3    1    2    1   1

Frame  STX Address   IWS   ,  OK   CR  LF

…   1       4       1    1      1    1

…   ,    I Register N  ,   Datan    CR   LF

Bytes    1      2       3   1    2    1      4      1   4    1   …

Frame  STX  Address  IWR   ,   개수  ,   I Register 1  ,  Data1  ,   …

Bytes    1      2      3    1   2   1   1  1   …  1  1   1    1

Frame  STX  Address  IWR   ,  OK  ,   I1  ,   …   ,  IN  CR  LF

…   1       4        1    1

…   ,   D Register N  CR   LF

Bytes    1      2       3   1   2    1      4      1      4        1   …

Frame  STX  Address  DMS  ,  개수   ,  D Register 1  ,  D Register 2   ,   …

Bytes    1     2      3    1    2    1   1

Frame  STX Address  DMS   ,   OK   CR  LF

Bytes    1     2      3     1    1

Frame  STX Address  DMC  CR   LF

Bytes    1      2       3   1   2    1   4   1  …  1   4     1  1

Frame  STX  Address  DMC  ,  OK   ,  Data1  ,  …  ,  Datan  CR LF

…   1       4        1     1

…   ,    I Register N  CR   LF

Bytes    1      2       3   1   2    1      4      1      4      1   …

Frame  STX  Address   IMS  ,  개수  ,   I Register 1  ,  I Register 2  ,    …

Bytes    1     2      3    1    2    1    1

Frame  STX Address  IMS   ,    OK  CR   LF

Bytes    1     2       3      1    1

Frame  STX  Address  IMC   CR    LF

Bytes    1      2       3    1   2    1   1    1  …  1   1     1    1

Frame  STX  Address   IMC  ,  OK   ,  Data1  ,  …  ,   Datan  CR  LF

### RXA

### TX+

### TX-

### RX+

### RX-

### SG

### SG

### TXB

### TXA

### RXB

### SG

### RX-

### RX+

### TX-

### TX+

### SG

### TXB

### TXA

### RXB

### RXA